## Spanningsval
NAZICHT SPANNINGSVAL PV-INSTALLATIES: 3x230V-net
Fasespanning in distributiecabine =
Spanningsval distirbutienet =
Omvormers PV-installatie |  |  |  |  | Verdeelbord (optioneel) |  |  | Hoofdbord |  |  | Distributie aansluiting
Driefasig | Monofasig
|  |  |  | L1 |  | L1 |  |  | L1
0
|  |  |  | L2 |  | L2 |  |  | L2
0
|  |  |  | L3 |  | L3 |  |  | L3
0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Spanningsval binneninstallatie = | 0% |  | Spanningsval aansluitkabel = | 0%
Note on D30: Maximaal AC vermogen van de omvormers aangesloten tussen L1 en L2.
Note on E34: Maximaal AC vermogen van de omvormers aangesloten tussen L2 en L3.
Note on B38: Maximaal AC vermogen van de omvormers driefasig aangesloten.
Note on F38: Maximaal AC vermogen van de omvormers aangesloten tussen L1 en L3.

## Handleiding
HANDLEIDING
Deze rekentool is ontwikkeld om de spanningsval te controleren bij de aansluiting van een PV-installatie. De installatie kan zowel bestaan uit driefasige als monofasige omvormers. Bij monofasige omvormers is het mogelijk dat het vermogen ongelijkmatig verdeeld wordt over de drie fasen, waardoor de maximale spanningsval groter wordt dan we zouden verwachten. De spanningsval mag maximaal 1% bedragen over de binneninstallatie en 1% over de aansluitkabel.
Stap 1 | Definiëren van de omvormers
Indien de omvormers driefasig zijn, dient het vermogen van elke omvormer opgeteld en ingevuld te worden in het groene veld onder de vermelding "driefasig". Bij monofasige omvormers moet het vermogen van elke fase afzonderlijk opgeteld en ingevuld worden in het veld dat bij de fase hoort. Een combinatie van driefasige en monofasige omvormers is eveneens mogelijk. Het gevraagde vermogen is telkens (de som van) het maximale AC vermogen dat de omvormer(s)kunnen leveren.
Voorbeeld:
In het voorbeeld zijn drie monofasige omvormers gedefinieerd met elk een totaal vermogen van 2kVA. Voor elke fase kunnen dit dus 2 monofasige omvormers zijn van elk 1kVA.
|  |  |  | 1kVA | 1kVA
Stap 1 | Definiëren van de omvormers
Opmerking:
Als het vermogen niet gelijk verdeeld kan worden over de drie fasen, is de keuze van de aangesloten fase zeer belangrijk. De grootste injectie moet op de fase met de grootste belasting worden aangesloten. Op fase 1 injecteren en op fase 2 verbruiken is af te raden aangezien de spanningsval dan nog groter wordt. Om dit aan te tonen wordt er een negatief vermogen ingevuld voor het verbruik.
Stap 2 | Definiëren van de binneninstallatie
In het bovenste groene veld kan het kabeltype gekozen worden. Het eerste gedeelte stelt de kabel voor van de omvormers tot aan het verdeelbord. Onder de gekozen kabel wordt de afstand ingevuld. De kabel tussen het verdeelbord en het hoofdbord wordt in het tweede gedeelte ingevuld. Indien de omvormers rechtstreeks op het hoofdbord worden aangesloten, is de afstand tussen verdeel- en hoofdbord nul meter. De maximaal resulterende spanningsval over de binneninstallatie wordt onderaan weergegeven.
Voorbeeld:
De omvormers zijn op het verdeelbord aangesloten met een 5 draads kabel sectie 4mm². Vanaf hier wordt de verbinding gemaakt met het hoofdbord met een 5 draads kabel sectie 6mm². De maximale spanningsval over de totale binneninstallatie bedraagt 0,64% en valt binnen de limiet van 1%.
Stap 3 | Definiëren van de aansluitkabel
Hier wordt de kabel gedefinieerd tussen het hoofdbord en het aansluitpunt met het distributienet. Voor een bovengronds distributienet is dit de afstand van de meterkast tot boven aan de paal.
Voorbeeld:
De aansluitkabel betreft een 4 draads kabel sectie 10mm² met een lengte van 20m. Over deze aansluitkabel is er een spanningsval van 0,35% en voldoet aan de 1% grens.
Stap 4 | Overzichtsgrafiek raadplegen
Het resultaat van de berekening is weergegeven in een grafiek. De horizontale lijnen stellen de grenswaarden voor. Elke spanningsval moet onder deze grenswaarde blijven.
Voorbeeld:
De installatie uit het voorbeeld bereikt op geen enkele plaats de maximaal toelaatbare waarden van de spanningsval.
Verbruik
Injectie

## Data (hidden)
Kabelsoort | R 20°C | R 45°C | L | X | Z 20°C | Z 45°C
| Ohm/km | Ohm/km | mH/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km
3G 1,5mm² | 12.1 | 13.3143 | 0.333 | 0.10462 | 12.1005 | 13.3147
3G 2,5mm² | 7.41 | 8.1529 | 0.309 | 0.097075 | 7.4106 | 8.1535
3G 4mm² | 4.61 | 5.0707 | 0.285 | 0.089535 | 4.6109 | 5.0715
3G 6mm² | 3.08 | 3.3871 | 0.271 | 0.085137 | 3.0812 | 3.3882
3G 10mm² | 1.83 | 2.0121 | 0.255 | 0.080111 | 1.8318 | 2.0137
5G 1,5mm² | 12.1 | 13.3143 | 0.333 | 0.10462 | 12.1005 | 13.3147
5G 2,5mm² | 7.41 | 8.1529 | 0.309 | 0.097075 | 7.4106 | 8.1535
5G 4mm² | 4.61 | 5.0707 | 0.285 | 0.089535 | 4.6109 | 5.0715
5G 6mm² | 3.08 | 3.3871 | 0.271 | 0.085137 | 3.0812 | 3.3882
5G 10mm² | 1.83 | 2.0121 | 0.255 | 0.080111 | 1.8318 | 2.0137
5G 16mm² | 1.15 | 1.2643 | 0.241 | 0.075712 | 1.1525 | 1.2666
5G 25mm² | 0.727 | 0.7999 | 0.242 | 0.076027 | 0.73096 | 0.8035
5G 35mm² | 0.524 | 0.5765 | 0.234 | 0.073513 | 0.52913 | 0.58117
5G 50mm² | 0.387 | 0.4127 | 0.253 | 0.079482 | 0.39508 | 0.42028
4 x 6mm² | 3.08 | 3.3871 | 0.271 | 0.0851 | 3.0812 | 3.3882
4 x 10mm² | 1.83 | 2.0121 | 0.255 | 0.0801 | 1.8318 | 2.0137
4 x 16mm² | 1.15 | 1.2643 | 0.241 | 0.0757 | 1.1525 | 1.2666
4 x 25mm² | 0.727 | 0.7999 | 0.242 | 0.076 | 0.73096 | 0.8035
4 x 35mm² | 0.524 | 0.5765 | 0.234 | 0.0735 | 0.52913 | 0.58117
4 x 50mm² | 0.387 | 0.4127 | 0.253 | 0.0795 | 0.39508 | 0.42028
OGCu 70 | 0.268 | 0.2948 | 0.249 | 0.078226 | 0.27918 | 0.305
OGCu 95 | 0.193 | 0.2123 | 0.244 | 0.076655 | 0.20767 | 0.22571
OGCu 120 | 0.153 | 0.1684 | 0.243 | 0.076341 | 0.17099 | 0.1849
OGCu 150 | 0.124 | 0.1365 | 0.245 | 0.076969 | 0.14595 | 0.15671
OGCu 185 | 0.0991 | 0.1091 | 0.245 | 0.076969 | 0.12548 | 0.13352
OGCu 240 | 0.0754 | 0.0829 | 0.243 | 0.076341 | 0.1073 | 0.1127
OGAl 35 | 0.868 | 0.9544 | 0.262 | 0.08231 | 0.87189 | 0.95794
OGAl 50 | 0.641 | 0.7056 | 0.259 | 0.081367 | 0.64614 | 0.71028
OGAl 70 | 0.443 | 0.4873 | 0.259 | 0.081367 | 0.45041 | 0.49405
OGAl 95 | 0.32 | 0.3525 | 0.248 | 0.077911 | 0.32935 | 0.36101
OGAl 120 | 0.258 | 0.2737 | 0.248 | 0.077911 | 0.26951 | 0.28457
OGAl 150 | 0.206 | 0.2271 | 0.248 | 0.077911 | 0.22024 | 0.24009
BGAl 16 | 1.91 | 2.1029 | 0.271 | 0.085137 | 1.9119 | 2.1046
BGAl 25 | 1.2 | 1.3214 | 0.266 | 0.083566 | 1.2029 | 1.324
BGAl 35 | 0.868 | 0.9548 | 0.264 | 0.082938 | 0.87195 | 0.9584
BGAl 54,6 | 0.48854 | 0.5374 | 0.26 | 0.081681 | 0.49532 | 0.54357
BGAl 70 | 0.443 | 0.4873 | 0.251 | 0.078854 | 0.44996 | 0.49364
BGAl 95 | 0.32 | 0.3521 | 0.243 | 0.076341 | 0.32898 | 0.36028
BGCu 1,5 | 11.8667 | 13.0533 | 0.309 | 0.097075 | 11.8671 | 13.0537
BGCu 6 | 3.08 | 3.3871 | 0.309 | 0.097075 | 3.0815 | 3.3885
BGCu 7 | 2.5429 | 2.7971 | 0.3 | 0.094248 | 2.5446 | 2.7987
BGCu 10 | 1.83 | 2.0121 | 0.287 | 0.090164 | 1.8322 | 2.0141
BGCu 12 | 1.4833 | 1.6317 | 0.3 | 0.094248 | 1.4863 | 1.6344
BGCu 16 | 1.1125 | 1.2238 | 0.3 | 0.094248 | 1.1165 | 1.2274
BGCu 20 | 0.89 | 0.979 | 0.3 | 0.094248 | 0.89498 | 0.98353
BGCu 25 | 0.712 | 0.7832 | 0.3 | 0.094248 | 0.71821 | 0.78885
BGCu 35 | 0.50857 | 0.5594 | 0.3 | 0.094248 | 0.51723 | 0.56728
BGCu 50 | 0.356 | 0.3916 | 0.3 | 0.094248 | 0.36826 | 0.40278
BGCu 70 | 0.268 | 0.2948 | 0.3 | 0.094248 | 0.28409 | 0.3095

## Berekening (hidden)
|  |  | Lijnspanning | Fasespanning
|  | Netspanning: | 230 | 132.7906
Omvormers:
|  | 3-fasig | 0
|  | L1-L2 | 0
|  | L2-L3 | 0
|  | L3-L1 | 0
|  | Fasestromen: |  | x-coördinaten | Y-coördinaten
|  | L1-L2 | 0 | 0 | 0
|  | L2-L3 | 0 | 0 | 0
|  | L3-L1 | 0 | 0 | 0
|  | Lijnstromen: |  | x-coördinaten | Y-coördinaten
|  | I1 | 0 | 0 | 0
|  | I2 | 0 | 0 | 0
|  | I3 | 0 | 0 | 0
Aansluitkabel | Aansluitkabel
Impedantie
|  | sectie | 0
|  | Z/km | 0
|  | lengte | 0
|  | Z | 0
|  | Spanning | tov initieel sterpunt | x-coördinaten | Y-coördinaten
|  | U1 | 132.7906 | 0 | 132.7906
|  | U2 | 132.7906 | 115 | -66.3953
|  | U3 | 132.7906 | -115 | -66.3953
lijnspanning
|  | U12 | 230 | -115 | 199.1858
|  | U23 | 230 | 230 | 0
|  | U31 | 230 | -115 | -199.1858
|  | ∆U12 | 0
|  | ∆U23 | 0
|  | ∆U31 | 0
Spanningsval
|  | max ∆ | 0
|  | percentage | 0%
|  | Lengte | ∆U (%) | Limiet
|  | 0 | 0% | 1%
|  | 0 | 0% | 1%
Binneninstallatie | Hoofdbord |  |  |  |  | Verdeelbord
|  | Impedantie |  |  |  |  | Impedantie
|  | sectie | 0 |  |  |  | sectie | 0
|  | Z/km | 0 |  |  |  | Z/km | 0
|  | lengte | 0 |  |  |  | lengte | 0
|  | Z per fase | 0 |  |  |  | Z per fase | 0
|  | Spanning | tov initieel sterpunt | x-coördinaten | Y-coördinaten |  | Spanning | tov initieel sterpunt | x-coördinaten | Y-coördinaten
|  | U1 | 132.7906 | 0 | 132.7906 |  | U1 | 132.7906 | 0 | 132.7906
|  | U2 | 132.7906 | 115 | -66.3953 |  | U2 | 132.7906 | 115 | -66.3953
|  | U3 | 132.7906 | -115 | -66.3953 |  | U3 | 132.7906 | -115 | -66.3953
|  |  | lijnspanning |  |  |  |  | lijnspanning
|  | U12 | 230 | -115 | 199.1858 |  | U12 | 230 | -115 | 199.1858
|  | U23 | 230 | 230 | 0 |  | U23 | 230 | 230 | 0
|  | U31 | 230 | -115 | -199.1858 |  | U31 | 230 | -115 | -199.1858
|  | ∆U12 | 0 |  |  |  | ∆U12 | 0
|  | ∆U23 | 0 |  |  |  | ∆U23 | 0
|  | ∆U31 | 0 |  |  |  | ∆U31 | 0
|  | Spanningsval |  |  |  |  | Spanningsval
|  | max ∆ | 0 |  |  |  | max ∆ | 0
|  | percentage | 0% |  |  |  | percentage | 0%
[7 empty] | Lengte | ∆U (%) | Limiet
[7 empty] | 0 | 0% | 1%
[7 empty] | 0 | 0% | 1%
[7 empty] | 0 | 0% | 1%
Spanningsval geheel
|  | Aansluitkabel | 0%
|  | Binneninstallatie | 0%