## Voorblad
Controlelijst Technisch Dossier Klantencabines
Versie 01/2019
Klantgegevens
Naam:
Cabinenaam:
Adres:
Installateur
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Opmerkingen project
Goedkeuring controleur
Naam:
Datum van goedkeuring:
Telefoon:
E-mail:
Handtekening controleur

## Uitleg
Algemene uitleg bij het dossier
Dit dossier geeft de voorwaarden aan waaraan de cabine van de DNG moet voldoen bij een aanvraag
Blad 1: Invulblad
Dit dient ingevuld te worden door de installateur. Het betreft verschillende keuzes die de installateur kan maken bij de installatie van de cabine van de DNG. De invloed van deze keuzes is tweevoudig. Ten eerste zullen ze een invloed hebben op de inhoud van het technisch dossier: extra documenten dienen mogelijks te worden voorzien door de DNG. En ten tweede zullen eventueel enkele specifieke voorwaarden van toepassing zijn op de gekozen uitvoering van de DNG. Deze specifieke voorwaarden zullen gecontroleerd worden door de bevoegde controleur van de DNB bij het nagaan van het technisch dossier.
Blad 2: Inhoud van het technische dossier
Hier wordt een opsomming gegeven van alle documenten die deel uitmaken van het technisch dossier en die de DNG moet opsturen om een goedkeuring te verkrijgen voor zijn cabine. Meer specifiek wordt er een oplijsting gegeven van alle plannen, technische fiches en verklaringen die de DNG moet aanleveren. Ook de testrapporten die bij de levering aanwezig moeten zijn, worden opgelijst. Bij elk document wordt er ook nog een verwijzing naar de overeenkomstige paragraaf in de C2/112 gegeven alsook een uniek nummer voor in het dossier. De DNG wordt verplicht om de documenten ook te voorzien van de overeenkomstige nummers zodat de volledigheid van het dossier eenvoudig kan gecontroleerd worden en de benodigde informatie tijdens de controle, gemakkelijk kan teruggevonden worden.
Blad 3: Toelichting plannen
In dit blad wordt er een toelichting gegeven over de minimale vereisten voor ieder plan. Voor ieder plan wordt aangegeven wat verwacht wordt, wat erop moet staan, wat afleesbaar moet zijn, welke codificatie moet gebruikt worden, enz… Het is aan de installateur om zijn plannen aan deze eisen op te maken en in zijn technisch dossier te steken. Het niet naleven van deze eisen kan ertoe leiden dat het technisch dossier integraal wordt afgekeurd omdat de volledigheid en de technische specificatie van de cabine niet kan worden nagegaan.

## Invulblad
INVULBLAD
In dit tabblad moet de installateur/DNG een aantal vragen beantwoorden (gekleurde vakken) inzake de gebruikte opstelling.
1.1 Controle van het gebouw
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Configuratie van het lokaal:
§5.1
Classificatie van het gebouw:
Keuze gebouw:
Cabine met elektrisch geleidende wanden?
-
1.2 HS-schakelmateriaal
Volgens Synergrid zijn volgende classificaties mogelijk:
AA10: FU met minimaal risico
AA15: FU met minimaal risico die de uitwendige verschijnselen beperkt
AA20: FU zonder uitwendige verschijnselen
AA31: FU met gecontroleerde afvoer hete gassen
AA32: FU met gecontroleerde afvoer hete gassen + boogonderdrukker
AA33: FU met gecontroleerde afvoer hete gassen + uitlaatkanaal
AA35: FU met gecontroleerde afvoer hete gassen en zonder uitwendige verschijnselen
AA40: FU in geteste cabine
Enkel merken en FU's vermeld in het document C2/117 zijn toegestaan op het distributienetwerk. Voor de ex-Eandis gemeenten is kolom "Eandis" van toepassing, voor de ex-Infrax gemeenten is kolom "Infrax" van toepassing.
Cel Nr. | Type cel | Merk |  | Type
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 16
Cel 17
Cel 18
Cel 19
Cel 20
De volgende items moeten altijd aanwezig zijn in de cabine: - de specifieke schakelaccessoires - een handleiding in de officiële taal van het gewest - de didactische panelen (K, T, D met en zonder motor)
1.3 Transformator
Omschrijving |  |  | Referentie | Aantal | Opmerkingen
Aantal in olie gedompelde transformatoren: |  |  | §8.1 | 0
Aantal droge transformatoren: |  |  | §8.1 | 0
Aantal gerecupereerde transformatoren: |  |  | §8.1 | 0
1.4 Meting
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Type meting:
§10
Sectie van de I-kring:
§10.2.2
Voor de uitvoering van de meting binnen ex-Infrax gemeenten verwijst de DNB naar de volgende werkinstructies: - Voor meting op LS: LS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker - Voor meting op HS: MS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker
1.5 Beveiliging
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Type van algemene beveiliging:
§13.2
Type van beveiligingsrelais:
§13.3.4
Beveiliging van de transformator(en):
§13.3.3
Minimumspanningsbeveiliging/telegesignaleerde KSV:
§13.4
Keuze van de zichtbare scheiding op laagspanning:
§15
1.6 Aarding
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Aardingsprincipe:
§14.2
1.7 Hulpvoedingen
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Aanwezige hulpvoedingskringen?
§14.2
De hulpvoedingen moeten uitgevoerd worden conform §12.7.1 en §16 van de C2/112.
1.8 Overige vragen
Omschrijving |  |  | Referentie | Opmerkingen
Noodaggregaat aanwezig?
§20.2
Decentrale productie > 10 kVA aanwezig?
§19
Automatische wederinschakeling?
§13.4.3

## Inhoud technisch dossier
Inhoud van het technisch dossier
Dit tabblad geeft een oplijsting weer van alle documenten die deel moeten uitmaken van het technisch dossier. Al deze documenten moeten aanwezig zijn voor het verkrijgen van een goedkeuring. De documenten moeten ook genummerd worden met de aanduiding aangegeven in de kolom 'Nummer'.
Plannen
Alle plannen moeten op schaal worden getekend!
Nummer | Omschrijving | Referentie | Opmerkingen
P-1 | Het definitieve stedenbouwkundig plan op schaal in DXF- of PDF-formaat. | §2.3
P-2 | Uitvoeringsplannen, aanzichten en doorsneden van de cabine op schaal met de weergave van de toestellen/functies die zich er in bevinden. | §2.3
P-3 | Eendraadschema van de elektrische installatie. | §2.3, Bijlage 3
P-4 | Opstellingstekeningen van het traject van alle kabels | §2.3
P-5 | De technische gegevens van de beveiligingsinrichtingen. | §2.3
P-6 | Bekabelingsschema van de beveiligingsinrichtingen en hulpvoedingen. | §2.3
P-7 | Indien van toepassing: verklaring van de architect. | §2.3, §5.2
P-8 | Het aardingsplan van de aardverbindingen en de meetbruggen. | H14
P-9 | Bekabelingsschema van alle equipotentiale verbindingen. | H14
P-10 | Eendraadsschema van de decentrale prodcutie-eenheid en/of noodvoeding. | §19.3, §20.3
P-11 | Inplantingsschema van de verschillende onderdelen van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | §19.3, §20.3
P-12 | Het principeschema van de verschillende onderdelen van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | §19.3, §20.3
P-13 | Het stuurschema van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | §19.3, §20.3
P-14 | Aansluitschema van de LS-meting conform bijlage 4 van de C2/112. | Bijlage 4
P-15 | Aansluitschema van de HS-meting conform bijlage 4 van de C2/112. | Bijlage 4
Keuringsverslagen
De volgende documenten moeten pas bij de in dienst name aanwezig zijn.
Nummer | Omschrijving | Referentie | Opmerkingen
K-1 | AREI keuringsverslag van de elektrische installatie. | §2.6
K-2 | Keuringsverslag van het netontkoppelrelais met typeproeven volgens bijlage 4 van de C10/11. | §19.3
K-3 | Keuringsverslag van de decentrale productie-installatie. | §19.3
Technische Fiches
Nummer | Omschrijving | Referentie | Opmerkingen
TF-1 | Technische fiche van de in olie gedompelde transformator.
TF-2 | Technische fiche van de droge transformator.
TF-3 | Technische fiche van de smeltveiligheden.
Testrapporten
De volgende testrapporten moeten pas bij de indienstname aanwezig zijn.
Het is de installateur wel toegelaten om deze testrapporten al mee te leveren met het technische dossier.
Nummer | Omschrijving | Referentie | Opmerkingen
T-1 | Routinetestrapport van de TI. | H9, §10.2
T-2 | Routinetestrapport van de TP. | H9, §10.2
T-3 | Routinetestrapport van de vermogenstransformator. | §8.8 |  | 0
T-4 | Testrapport PCB-vrij van de transformator (certificaat van de olieanalyse). | §8.9
T-5 | Testrapport van de verliezen van de transformator. | §8.8
T-6 | Testrapport van de diëlektrische weerstand van de wanden | §12.9
T-7 | Testrapport(en) van het relais van de vermogensschakelaar(s) inzake contractueel aansluitvermogen. | H13
T-8 | Testrapport van de controle van de meetkringen bij een meting op HS. | Bijlage 5
T-9 | Routinetestrapport van de TI en/of TP voor de GST. | TRDE
Overige documenten
De volgende documenten moeten pas bij de in dienst name aanwezig zijn.
Nummer | Omschrijving | Referentie | Opmerkingen
O-1 | Gedetailleerde toegangsprocedure voor de DNB, positie sleutelkast,… | §2.3

## Toelichtingen
Toelichtingen
In dit tabblad wordt, indien nodig, aangegeven wat de inhoud van het desbetreffende plan/document moet zijn. Dit om de controle van de technische dossiers op zijn volledigheid te vergemakkelijken.
Plannen
Nummer | Plan | Toelichting
P-1 | Het stedenbouwkundig plan | Schaal: 1/200 of dergelijk Formaat: DXF of PDF Op het plan zijn volgende items duidelijk afleesbaar: - de ligging van de cabine ten opzichte van de openbare weg - de voorziene toegangswegen naar de cabine - de exacte ligging van de aansluitkabels voor de cabine op het privéterrein.
P-2 | De uitvoeringsplannen met aanzichten en doorsneden van de cabine. | Schaal: 1/20 of dergelijk Het document bevat uitvoeringsplannen, aanzichten en doorsneden van de cabine. Op ieder plan worden de toestellen/functies weergegeven die er zich in bevinden met correcte aanduiding van alle afmetingen. De volgende toestellen/functies moeten minstens voorkomen op de plannen: - HS-installatie met duidelijke vermelding van de aansluithoogte van de eindstekkers en de bedieningshoogte van het mechanisme. - Transformator(en) en de locatie van de kenpla(a)t(en) van de transformator(en) - HS-kabelverbindingen - LS-kabelverbindingen - Verdeelbord voor de LS-hulpvoedingen - Aardingsinstallatie - Functionele openingen van het gebouw - Verlichtingstoestellen, bediening en stopcontacten - Kabeldragers - Meetinstallatie met zijn vrije ruimte - Kabeldoorvoeren met aanduiding van het merk en type van het afdichtingssysteem - Locatie(s) en eventueel de steunprofielen voor de bevestiging van de apparatuur v/d DNB inclusief locatie voor de smart grids.
P-3 | Eendraadschema van de elektrische installatie. | Op het eendraadschema wordt voor elke FU het volgende vermeld: - De benaming van het toestel - Het officiële Synergrid homologatienummer - Het merk, type en codificatienummer van het toestel - De gebruiksinstructies - De schema's van de elektrische voedingen indien van toepassing Het plan wordt opgesteld volgens volgende richtlijnen: - Het schema is opgesteld met de standaardsymbolen van de FU's beschreven in het Synergrid document C2/119 alsook hun specifieke benaming - Voor iedere FU van de HS-schakelapparatuur wordt ook nog het volgende vermeld: AA-classificatie, Ur, Ir Ik en IAC waarde - Gegevens van de verbinding tussen de algemene beveiliging en de meetcel of transformator in geval van meting op LS: type, sectie en buigstraal van de kabel - Gegevens van de verbinding tussen de meetcel en de transformator in geval van 1 transformator of tussen meetcel en FU's voor de transfobeveiliging in geval van meerdere transformatoren: type, sectie en buigstraal van de kabel - Gegevens van de verbinding tussen de FU's voor de transfobeveiliging en de transformatoren in geval van meerdere transformatoren: type, sectie en buigstraal van de kabel - Gegevens van de vermogenstransformator(en): primaire en secundaire spanning(en), vermogen, koppeling, regelbereik, Ucc, verliezen en merk beveiliging. - Gegevens van de verbinding(en) tussen de LS-klemmen en de LS-onderbreking: type, sectie en buigstraal van de kabel - Gegevens van de hulpvoedingen van de HS-cabine: functie hulpvoeding, type en kaliber van de beveiliging van de hulpvoeding en type en sectie van de kabel. - Gegevens van de meting op HS of LS. - Gegevens van de beveiliging van het LS-bord.
P-4 | Opstellingstekeningen van het traject van alle kabels. | De opstellingstekeningen bevatten detailtekeningen, zowel in horizontale als verticale richting, van het traject van alle kabels. Op de detailtekeningen worden minimaal volgende items vermeld: - De gebruikte kabelladder indien van toepassing: merk, type en breedte - Bevestigingsvoorzieningen van de kabels bij lengtes > 1 m: merk, type en specificaties. - Opstelling van de kabels op de kabelladder - Plooistraal van de kabels De plannen worden ingedeeld in de volgende catergorieën: - P-4.1: Traject van de netkabels - P-4.2: Traject van de HS-kabels in de cabine - P-4.3: Traject van de LS-kabels in de cabine Bij uitgebreide installaties mogen deze details verdeeld worden over afzonderlijke plannen.
P-5 | De technische gegevens van de beveiligingsinrichtingen. | Voor iedere beveiliging wordt aangegeven welk toestel/verbinding deze beveiligt en wordt het volgende vermeld afhankelijk van het type beveiliging: - Vermogensschakelaar: instellingen van de vermogensschakelaar - Smeltveiligheid: merk, type, kaliber, Ur, verliezen, tijd-/stroomcurven en andere technische specificaties Dit wordt meegedeeld voor de algemene beveiliging op HS, de eventueel individuele beveiligingen van de transformatoren, de algemene beveiliging op LS (de hoofdkring Q1).
P-6 | Bekabelingsschema van de beveiligingsinrichtingen en hulpvoedingen. | Bekabelingsschema waarop duidelijk alle automatismen/beveiligingen vermeld staan die gebruikt worden in de HS-installatie en de betrokken LS-installatie: - Hulpvoedingen - Net-nood omschakeling met noodaggregaat - Schema van de automatische wederinschakeling met vermelding van de tijdsvertraging - ... Instellingen van de hulpvoedingen voor deze automatismen/beveiligingen alsook de instellingen van de FU worden ook vermeld op deze schema's.
P-7 | Indien van toepassing: verklaring van de architect. | In dit document verklaart de architect, eventueel gestaaft met een berekening, dat de wanden van een cabine de belasting ten gevolge van een interne boog kunnen weerstaan.
P-8 | Het aardingsplan van de aardverbindingen en de meetbruggen. | Het aardingsplan wordt op schaal getekend. Op dit plan staat minimaal het volgende op aangeduid: - Details van de aardverbindingen: - Lusaarding: kabelsectie en uitvoering van de lusaarding; locatie, sectie en lengte van de schuin ingedreven elektroden - Diepteaarding: uitvoering van de diepteaarding, afstand tot de cabine, sectie en lengte van de aardingsstaaf, type en sectie van de geleider voor de verbinding van de diepteaarding met de aardingsonderbreker - Details van de meetbruggen - Details van de connectie van de aardverbindingen met de meetbruggen - Details omtrent de passieve beveiliging tegen de contactspanning in en rond de cabine
P-9 | Bekabelingsschema van alle equipotentiale verbindingen. | Een schematisch bekabelingsschema van alle equipotentiale verbindingen. Voor iedere verbinding wordt de sectie en type kabel aangegeven op het schema.
P-10 | Eendraadsschema van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | In aanvulling op het eerder vermelde eendraadschema wordt een eendraadschema van de DP en/of noodvoeding opgesteld. Op het eendraadschema worden enkel de relevante componenten vermeld. Op het eendraadschema wordt voor elk toestel het volgende vermeld: - De benaming van het toestel - Het officiële Synergrid homologatienummer - Het merk, type en eventueel instellingen van het toestel - De gebruiksinstructies - De schema's van de elektrische voedingen indien van toepassing Het plan wordt opgesteld volgens volgende richtlijnen: - Het schema is opgesteld met de standaardsymbolen van de FU's beschreven in het Synergrid document C2/119 alsook hun specifieke benaming - Gegevens van de verbinding tussen de LS-klemmen van de transformator en de DP en/of noodvoeding: type, sectie en buigstraal van de kabel - Gegevens van de primaire ontkoppelvermogensschakelaar - Gegevens van de back-up beveiliging - Gegevens van de eventuele richtingsgevoelige beveiliging, IED en/of nulwatt- & exportbegrenzing. - Gegevens van de NOB - Gegevens van de synchrocheck
P-11 | Inplantingsschema van de verschillende onderdelen van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | Schaal: 1/20 of dergelijk In aanvulling op het eerder vermelde uitvoeringsplan wordt het inplantingsplan van de verschillende onderdelen van de DP en/of noodvoeding opgegeven. De locatie van volgende toestellen/functies moeten minstens voorkomen op de plannen: - Primaire ontkoppelvermogensschakelaar - Back-up beveiliging - Richtingsgevoelige beveiliging indien aanwezig - Synchrocheck - NOB - IED of nulwatt- & exportbegrenzing - Decentrale Productie - Noodvoeding(en) - LS-kabelverbindingen - Aardingsinstallatie - Kabeldragers - Meetinstallatie (GST) met zijn vrije ruimte - Telemonitoring/Telecontrole/Productiemeting en zijn vrije ruimte - Locatie(s) en eventueel de steunprofielen voor de bevestiging van de apparatuur v/d DNB
P-12 | Het principeschema van de verschillende onderdelen van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | Het principeschema moet ingetekend worden op A3-formaat. Dit schema bevat alle relevante componenten van de DP en/of noodvoedingen met hun onderlinge interactie/verbindingen. Op dit schema worden alle relevanten componenten benoemd met een unieke aanduiding die consistent is met de benamingen gebruikt in de andere plannen van de DP en/of noodvoeding (stuurschema, inplantingsschema, eendraadsschema).
P-13 | Het stuurschema van de decentrale productie-eenheid en/of noodvoeding. | Een relevant extract van het stuurschema/bedradingsschema met betrekking tot de componenten van de DP en/of noodvoedingen en hun interacties/kabelverbindingen met elkaar. Op het schema worden alle relevante componenten benoemd met hun unieke aanduiding consistent met de benaming gebruikt in de andere plannen.
P-14 | Aansluitschema van de LS-meting conform bijlage 4 van de C2/112. | Het aansluitschema van de LS-meting moet minstens volgende items bevatten: - Uitvoeringswijze van de LS-afkasting op de transformator met positionering van de TI's, geïsoleerde draadgoot en aparte kast voor de beveiligingen (aansluitkastje). - Inplanting van de kortsluitklemmen en de scheidingsschakelaar met smeltveiligheden (spanningsmeting en NOB) in de aparte kast. - Merk en type van de kortsluitklemmen en de schakelaar met smeltveiligheden. - Uitvoering van de bedrading tussen het aansluitkastje en de meterkast: traject, sectie, type en kleurcodering kabel, verankeringspunten, montage (draadgoot, kabelladder, PVC-buis,...)... - Aanduiding van de verzegelingspunten van beide kasten
P-15 | Aansluitschema van de HS-meting conform bijlage 4 van de C2/112. | Het aansluitschema van de HS-meting moet minstens volgende items bevatten: - Verbinding tussen de functionele meeteenheid en de meetgroep: type, sectie en kleurcodering van de kabel - Uitvoering van de bedrading in de functionele eenheid tussen het HS- en LS-compartiment - Inplanting van het LS-compartiment op de meetcel, bevestigingswijze en kabeldoorvoeren - Inplanting van de kortsluitklemmen en de scheidingsschakelaar met smeltveiligheden in het LS-compartiment (meetspanning en NOB) - Merk en type van de kortsluitklemmen en de schakelaar met smeltveiligheden - Uitvoering van de bedrading tussen LS-compartiment en de meterkast: traject, sectie en type kabel, verankeringspunten, montage (draadgoot, kabelladder, buis,...)... - Aanduiding van de vergrendelingspunten van de meetcel: het LS- en HS-compartiment moeten apart vergrendelbaar zijn.
Keuringsverslagen
Nummer | Plan | Toelichting
K1 | AREI keuringsverslag van de middenspanningsuitrusting. | De installateur vraagt een keuring aan bij een erkend organisme dat nagaat of de installatie beantwoordt aan de voorschriften van het AREI (meting van de aardingsweerstand, injectietesten,…). Onderdeel van deze keuring is het instellen, controleren en verzegelen van het beveiligingsrelais van de algmene beveiliging en/of de LS-vermogensschakelaar. De instelwaarden worden opgegeven door de DNB.
K2 | Keuringsverslag van het netontkoppelrelais met typeproeven volgens bijlage 4 van de C10/11. | De NOB moet door een organisme, erkend via de procedure toegelicht in het Synergrid voorschrift C10/11, ingesteld en getest worden. Een kopie van dit verslag moet aan de DNB ter beschikking worden gesteld.
K-3 | Keuringsverslag van de decentrale productie-installatie. | Het keuringverslag van de decentrale productie-installatie bestaat uit 3 delen: Deel 1 : Het gelijkvormigheidsonderzoek dat nagaat of het geïnstalleerd vermogen overeenkomt met het vermogen vermeld in de aanvraag. Deel 2: Het gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie waarop de DP wordt aangesloten. Dit deel omvat het nazicht van de volledige beveiligingskring en bevat minstens de controle van volgende elementen: - de instellingen van het NOB - de werking van de primaire ontkoppelkring - de werking van de back-up kring Deel 3: Een gedetailleerd testprotocol van de aanwezige DP en/of noodvoeding. Voor de in dienst name van de cabine moet de werking van de DP en/of de noodvoeding worden getest. Hiervoor stelt de installateur van de DNG een volledige testprocedure op die op voorrand aan de DNB wordt voorgelegd ter goedkeuring. De testen worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme of de DNB zelf en dit in aanwezigheid van de installateur van de DNG. Aanwezigheid van de DNG is niet verplicht.
Overige documenten
Nummer | Plan | Toelichting
O-1 | Gedetailleerde toegangsprocedure voor de DNB, positie sleutelkast,… | De toegangsprocedure wordt opgesteld door de DNG en omvat minstens het volgende: - Indien de cabine niet grenst aan de perceelgrens van het terrein, moet de DNG duidelijke richtlijnen opstellen hoe de DNB toegang tot het privé terrein kan bekomen. - Op een plan moet worden aangeduid wat het te volgen traject is tot aan de cabine. - Er wordt een oplijsting gemaakt van alle risico's die de DNB op zijn weg kan tegenkomen en, indien mogelijk, wordt de locatie van deze gevaren aangeduid op plan. Onaanvaardbare risico's op de weg naar de cabine zijn niet toegelaten. - De locatie van het sleutelkastje op de buitengevel van de cabine wordt duidelijk aangegeven op een plan. - Contactgegevens (telefoonnummer, GSM,...) van de DNG of een aangeduide verantwoordelijke van de DNG zodat deze steeds kan bereikt worden door de DNB.

## Instellingen
Verliezen_tfo
CC' volgens EN 428-1
Bk-Co volgens NBN EN 50464-1
Ak-Bo volgens NBN EN 50464-1
Ck-Ao volgens NBN EN 50464-1
Ak-Ao volgens NBN EN 50464-1
Classificatie_BB
BB00
BB05
BB10
BB20
BB30 met complementair expansievolume principe BB10
BB30 met complementair expansievolume principe BB20
BB30 met evacuatiekanaal naar buiten toe, principe BB10
BB30 met evacuatiekanaal naar buiten toe, principe BB20
BB40
BB50
HS-schakelmateriaal
AA10
AA15
AA20
AA31
AA32
AA33
AA35
AA40